目  录

机组结构说明 ——————————————————————3

产品型式 ————————————————————————5

型号说明 ————————————————————————5

型号对照表 ———————————————————————5

风机盘管主要性能参数表   ————————————————6

中低速冷量修正表 ————————————————————6

风量风压性能曲线图 ———————————————————7

产品特点 ————————————————————————8

风机盘管接线图 —————————————————————8

风机盘管水阻力曲线图 ——————————————————9

卧式暗装外型尺寸图表 ——————————————————9

卧式明装外型尺寸图表 ——————————————————11

立式暗装外型尺寸图表 ——————————————————12

立式明装外型尺寸图表 ——————————————————12

卡式四出风外型尺寸图表 —————————————————13

卧式暗装超薄型外型尺寸图表 ———————————————13

壁挂式外型尺寸图表 ———————————————————14

立柱式外型尺寸图表 ———————————————————14

安装使用维护说明 ————————————————————15

订货须知 ————————————————————————17

机组结构说明

材质

● 采用优质镀锌钢板，强度高重量轻。

● 在吊顶内长期使用外表面也不会锈蚀。

电机

● 特别监制，专供科灵斯壮使用。

● 使用进口自润滑NSK轴承，每台均经严格

的动平稀调校，平稳运行噪音低，寿命长。

风机

- 采用优质镀锌钢板制造的风机，每台均经

严格的动平衡调校。

● 平稳运行噪音低。

吊装

● 由于喉口的特别设计，为出风口的安装预

留了足够空间，风机盘管可以紧贴天花板

安装，节省空间约4公分，为层高比较低

的室内赢得更多高度。

铜接管头

● 设计突起的管卡子，可牢牢地将铜接头固定

住，保证在进行管路安装连接时，与铜接头

焊接的表冷器细铜管不开焊。

喉口

● 独特的上下喉口设计，有效地改变出风气流

方式，减小空气阻力，降低噪音3dB以上。

表冷器

● 采用三排管设计，保证换热面积且有效降

低表冷器高度。

使用优质薄壁紫铜管，传热系数高，韧性

高强度大，可承受更高的水压力，在超高

层建筑中完全可以放心使用。

铝翅片

● 特别的铝翅片间距离，保证换热面积充足，

还兼顾出风顺畅，且不容易集灰。

● 翅片表面经彻底清洁，确保良好的传热性能。

凝水盘

● 超大的凝水盘设计，与系统相接的软连接管

发生冷凝水滴漏，也可汇集其中，完美解决

工程难题。

●  凝水盘表面经喷塑处理，光洁平滑，不会腐

蚀，生锈。凝水盘采用一次冲压成型，无焊

缝、焊点、且整体保温、保温层不起翘、不

脱落、完全避免在凝水盘内形成的二次滴漏。

● 凝水盘整体具有一定坡度，同时采用双向导

流槽、低位导流口设计，使得冷凝水可以迅

速的流出凝水盘。

产品型式

型号说明

FP –□ □ □ – □ –□

注：面对风机盘管的出风口，进、出水口在左面为左出水，反之为右出水。

例：FP-68WA-Y表示风量为680m3/h、不带回风箱、右出水的卧式暗装风机盘管。

FP-102WA3-X-Z表示风量为1020m3/h、带下回风箱、左出水、出口静压30Pa的卧式暗装风机盘管。

型号对照表

| 新国标 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧国标 | FP-3.5 | FP-5 | FP-6.3 | FP-8 | FP-10 | FP-14 | FP-16 | FP-20 | FP-25 |
| 国际 标准 | FCU-200 | FCU -300 | FCU -400 | FCU -500 | FCU -600 | FCU -800 | FCU -1000 | FCU -1200 | FCU -1400 |

风机盘管主要性能参数表（12Pa）

| 型号 性能 | FP-34 (FP-3.5) (FCU-200) | FP-51 (FP-5) (FCU -300) | FP-68 (FP-6.3) (FCU -400) | FP-85 (FP-8) (FCU -500) | FP-102 (FP-10) (FCU -600) | FP-136 (FP-14) (FCU -800) | FP-170 (FP-16) (FCU -1000) | FP-204 (FP-20) (FCU -1200) | FP-238 (FP-25) (FCU -1400) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风量m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| 制冷量W | 2000 | 2800 | 3700 | 4700 | 5600 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| 制热量W | 3030 | 4190 | 5490 | 6930 | 8220 | 10950 | 13630 | 16300 | 19000 |
| 水流量kg/h | 378 | 600 | 770 | 960 | 1190 | 1440 | 1810 | 2190 | 2580 |
| 整机消耗功率W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
| 噪音dB（A） | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 机组出口静压 | 12Pa |
| 电源 | 220V/1 50HZ |
| 绝缘等级 | E |
| 散热片 | 百叶窗式铝散热片 片间距2.2mm |
| WA、 WM、 LA、 LM | 电机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 风轮数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | 进水管 | Rc3/4内螺纹 |
|  | 出水管 | Rc3/4内螺纹 |
|  | 冷凝水管 | Rc3/4外螺纹 |

说明：

（1）制冷量测试条件：回风口空气干湿球温度分别为27℃/19.5℃，进水温度为7℃，出水温度为12℃。

（2）制热量测试条件：回风口空气干球温度为21℃，进水温度为60℃，出水温度为50℃。

（3）以上为标准机型的性能参数，如用户有特殊要求，科灵斯壮公司将提供非标设计。

（4）卧式明装、卧式暗装、立式明装、立式暗装相同规格的电机数量和电机功率相同。

（5）由于科灵斯壮空调技术不断改进，产品系列和参数会随之而调整，敬请谅解。

*以上为高速时风量,中低速时风量分别为高速时的75%,50%。

*新风工况条件下,机组制冷量,制热量分别是回风工况条件下的1.5倍左右。

中低速冷量修正表

| 型号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中速 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
| 低速 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.74 |

风量风压性能曲线图

■12Pa机组出口静压与风量曲线

■30Pa机组出口静压与风量曲线

■50Pa机组出口静压与风量曲线

产品特点：

结构精致、坚固耐用

本系列风机盘管采用镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝和焊点，符合防火规范的保温材料整体连接于水盘，机体结构精致，外型美观且高贵典雅。

超高效率

风机盘管热交换器采用进口优质薄壁紫铜管和高效铝翅片经机械涨管而成，再配以大风量低噪声风机来强化传热；分水头采用黄铜锻造，使水流分布均匀并减少压头损失，可进一步提高盘管整体传热效果。

超低噪音

低噪音永久电容电机与独特设计的离心轮相结合，逐一经动平衡检验，确保机组宁静而高效地运行；静压高、风量大、噪音低，远远超过国内外同类机组质量水平。

智能调整、维护方便

可根据室内温度和设定温度进行智能控制调节风机转速；电机使用的轴承为含油滑动轴承，能自动填注润滑油；电机轴采用调质钢，表面均经镀铬等其他特殊防锈处理，经久耐用，维护保养费用低。

灵活性高、安装费用低

机体设计轻巧；排水管及线路安装简便，左右接管回风方式可随时变换，以配合现场情况；机组能安装于任何空间场所。

订货须知

1.订货时请写全机组型号,也可以文字加以说明;

2.卧式暗装、卧式明装、立式暗装、卡式风机盘管机组不配三速开关；

3.暗装风机盘管机组外壳一般为热镀锌板本色，如用户对外观及颜色有特殊要求，请加以说明；

4.用户如有其它特殊要求或疑问，请与公司协商，本公司将竭诚为您服务，尽力满足您的要求。

风机盘管接线图

风机盘管水阻力曲线图

◆ 卧式暗装

无 回 风 箱(12Pa, 30Pa)

| 型号 | FP-34WA | FP-51WA | FP-68WA | FP-85WA | FP-102WA | FP-136WA | FP-170WA | FP-204WA | FP-238WA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FP-34WA3 | FP-51WA3 | FP-68WA3 | FP-85WA3 | FP-102WA3 | FP-136WA3 | FP-170WA3 | FP-204WA3 | FP-238WA3 |
| A | 450 | 580 | 680 | 780 | 880 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |

带 回 风 箱(12Pa,  30Pa)

| 型号 | FP-34WA | FP-51WA | FP-68WA | FP-85WA | FP-102WA | FP-136WA | FP-170WA | FP-204WA | FP-238WA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FP-34WA3 | FP-51WA3 | FP-68WA3 | FP-85WA3 | FP-102WA3 | FP-136WA3 | FP-170WA3 | FP-204WA3 | FP-238WA3 |
| A | 450 | 580 | 680 | 780 | 880 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |

注：卧式暗装风机盘管，务请注明是下回风、后回风。

无 回 风 箱(50Pa)

| 型号 | FP-34WA5 | FP-51WA5 | FP-68WA5 | FP-85WA5 | FP-102WA5 | FP-136WA5 | FP-170WA5 | FP-204WA5 | FP-238WA5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 450 | 580 | 680 | 780 | 880 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |

带 回 风 箱 (50Pa)

| 型号 | FP-34WA5 | FP-51WA5 | FP-68WA5 | FP-85WA5 | FP-102WA5 | FP-136WA5 | FP-170WA5 | FP-204WA5 | FP-238WA5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 450 | 580 | 680 | 780 | 880 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |

注：卧式暗装风机盘管，务请注明是下回风、后回风。

◆ 卧式明装

| 型号 | FP-34WM | FP-51WM | FP-68WM | FP-85WM | FP-102WM | FP-136WM | FP-170WM | FP-204WM | FP-238WM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 450 | 580 | 680 | 780 | 880 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |

注: 卧式明装风机盘管，务请注明是下回风、后回风。

◆ 立式暗装

| 型号 | FP-34LA | FP-51LA | FP-68LA | FP-85LA | FP-102LA | FP-136LA | FP-170LA | FP-204LA | FP-238LA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 450 | 580 | 680 | 780 | 880 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |

- 立式明装

| 型号 | FP-34LM | FP-51LM | FP-68LM | FP-85LM | FP-102LM | FP-136LM | FP-170LM | FP-204LM | FP-238LM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 450 | 580 | 680 | 780 | 880 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |

◆ 卡式四出风

| 型号 | FP-68K | FP-85K | FP-102K | FP-136K | FP-170K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 835 | 835 | 935 | 1035 | 1135 |
| B | 750 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| C | 780 | 780 | 880 | 980 | 1080 |

- 卧式暗装超薄型

| 型号 | FP-34BWA | FP-51BWA | FP-68BWA | FP-85BWA | FP-102BWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 |
| B | 840 | 940 | 1040 | 1240 | 1340 |

- 壁挂式

| 型号 | FP-51BG | FP-68BG | FP-85BG | FP-102BG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 850 | 850 | 1030 | 1080 |
| B | 290 | 290 | 290 | 330 |
| C | 180 | 180 | 185 | 215 |

注：进出水水管和冷凝水管均为DN15

- 立柱式

| 型号 | FP-102LZ | FP-170LZ | FP-204LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 480 | 520 | 600 |
| B | 1680 | 1755 | 1895 |
| C | 230 | 285 | 310 |

注：进出水水管和冷凝水管均为DN15

安装使用维护说明

机组安装使用

设备验收和安置

每台风机盘管机组用瓦楞纸包装,以防在运输、装卸及工地现场安放时受损。为了确保在运输过程中未发生损坏，请在接收时按下列步骤检查

1.在签收前请检查每台机组是否有异常的响声，纸箱的边角是否完好，以及有无明显的损伤痕迹。

2.若纸箱有明显损伤痕迹，请立即打开，检查机组本体状况。若本体确实受损，请在收件单上注明实际情况，并拒收此货物。另请查看风叶、盘管、积水盘、过滤网及其它所有附件。

3.检查机组的隐蔽损伤。

4.如可能的话，勿移动在接收现场的机组。接收人有义务证明隐蔽损伤不是发生在交付之后。

5.若发现隐蔽的损伤，停止卸货，拍照留底。

6.若发现损伤，请通知运输公司，并要求运输公司和收件人进行联合检查。

7.通知科灵斯壮销售代表安排修理。请勿在承运商代表检查确认前自行修理。

安装

下面是安装的主要项目。安装人员须据此对所有工序进行安装和检查。

1.检查机组运输过程中是否受损；

2.机组就位满足承重、水平及维护空间的要求；

3.机组用吊杆与楼板连接牢固；

4.风管连接完毕；

5.水管连接完毕且无泄漏；

6.排水管连接完毕且无泄漏；

7.电气连接完毕（风速开关、温控器等）；

8.接地完好；机组水平；风叶可自由旋转；

9.机组经过水压测试及排气；

10.风叶和积水盘内的杂物被清理干净；

11.启动前的准备工作已完成，机组处于正常状态；

12.业主的物业管理人员已接受机组操作指导；

警告：连接线的材质需为铜质，其它导体将导致过热和机组损坏。

安装注意事项

1.机组需由熟悉该类产品及了解本地相关规定的专业人员安装。

2.安装时，严禁手执风机叶轮、蜗壳搬运机组。

3.机组吊装应保持牢靠，吊装点应紧固且需有足够强度以承受机组重量及运行时的振动。机组需保持水平。否则，可能导致凝结水外溢。

4.当机组的风管接口与送风口的接口不配合时，由现场配制变截面风管接头进行连接。

5.连接进出水管时，建议采用饶性接管和生胶带密封，扭力不应超过205.6N.m(21Kgf.m)。避免扭裂漏水。

6.进出水管应加以保温，并加以装阀门。

7.冷水水泵进口需要安装过滤器，以免脏堵设备盘管。

8.对于不带空气过滤器的风机盘管，请在回风口处安装过滤网，以防止尘埃堵塞盘管翅片，确保换热器效果。

9.接线前，请检查电源的电压，频率及相数是否与机组要求一致，电源电压偏差不超过额定电压的10%为宜。

10.严禁多台不同型号机组共用一个控制开关控制。

11.机组使用冷水时应不低于5°C（防止结露），热水不高于80°C（常用60°C ），并要求水质干净。

启动与运行

准 备：在启动前，需按照安装检查清单完成检查，确保准备工作已全部完成。

运 行：风机盘管的运转可用一电机转速开关或一个温控器控制。墙式温控器包括一个电机转速选择开关、一个ON/OFF开关和一个温度控制元件。温控元件控制冷冻水阀的开关，并常配有一个温度设定转盘。转速开关标有“关/高/中/低”，可控制电机的转速，从而调节风量。

排 气：当水第一次进入管路系统时，盘管中可能会残留部分空气。残留的空气会集中于盘管的顶部。因此机组管路接头的顶部有一个手动排气阀，当盘管中有空气时，会发出异常的噪声，转动排气阀旋钮放出空气。若旋钮过紧，可以用钳子代替手转动。逆时针转动1至2圈，放出空气，直至稳定的水流出现。然后旋紧旋钮。

维护

警告:在维护机组之前,需将电源断开以防人身受到伤害。

每月:

1.检查机组过滤网，进行清洗或更换。

2.检查积水盘是否清洁及冷凝水是否能自由流至排水管。

每年:

1.检查机组外壳是否腐蚀，进行清洁及修整。

2.检查风叶和蜗壳是否受损。手动转动风叶确保无异物阻碍其运动。

3.检查盘管翅片是否过脏及是否损坏;

4.清洁并上紧所电气接线。

5.排出整个系统的冷冻水,进行除垢及更新。

警告: 使用未经处理的水会导致机组结垢、腐蚀及水质变差。系统调试及维护时须有水处理专家的指导。科灵斯壮公司对因水质不佳而造成的后果不负责任。

维护步骤：

更换/清洗过滤网

每年至少进行2次。在系统高负载或空气较脏时须进行更加频繁的维护。脏的过滤网会减少风量、冷量和增加能量消耗。可清洗或一次性的过滤网均可用于所有机组。

1.断开电源;

2.松开回风箱后侧的两个螺钉和托架;

3.抽出过滤网;

4.取下框上的螺钉;

5.更换新过滤材料;

6.重新安装;

7.恢复供电;

若要清洗过滤网,则取下过滤材料,放入水中除去灰尘;晾干后装回框内。

更换整个风扇支座

按照以下步骤，可以换整个风扇支座：

1.断开电源和电机连接线；

2.断开接地线;

3.取下回风箱;

4.松开风扇支座四个角上的螺钉;

5.取下支座上的其它螺钉;

6.提起支座大约14mm而后取出;

警告:

因支座的重量和尺寸所限,此项工作需要两个安装人员合作进行,以确保安全。

7.重新安装支座。

在重新安装前清理盘管上的杂物和机组壳体内部。在启动前检查风叶。

更换风扇的蜗壳/风叶

蜗壳和风叶的更换无须拆下风扇支座。请按以下步骤进行：

1.断开电源和电机接线,让风叶停止传动;

2.取下过滤网和回风箱;

3.松开风叶中间固定风叶和电机轴的螺母;

4.取下固定蜗壳和风扇支座的4个螺钉;

5.从支座上将蜗壳抽出20mm后取下,然后从电机轴上移下风叶和蜗壳;

6.蜗壳从电机轴上取下后,风叶可按以下步骤从蜗壳中取出:

6.1.松开蜗壳顶部的两个螺钉;

6.2.提起有弹性的顶板将风叶取出;

7.更换风叶或蜗壳后重新安装。

重新安装蜗壳时，须确保风叶平衡并居中无碰擦。在启动前清理风叶。

更换电机

电机是机组正常工作的必要部件。若电机故障，请向科灵斯壮公司订购。以下是更换电机的步骤：

1.断开电源和电机接线,让风叶停止传动;

2.断开接地线;

3.若要更换同时驱动两个风扇的电机,其中一个风扇必须取下。按“更换蜗壳/风叶”的步骤将一个风扇取下；

4.松开另一风扇与电机轴之间的螺母;

5.松开将电机与电机座固定的两片固定夹上的螺钉和螺帽;

6打开并取下固定夹;

7.将电机从仍固定在机组上的风扇中抽出;

8按逆序安装新的电机。

重新安装蜗壳时，须确保风叶平衡并居中无碰擦。

电机润滑

电机轴承为封闭式，无须定期润滑。

清洁盘管

被阻塞或脏的盘管会降低冷量。请按下列步骤进行清洗：

1.断开电源和电机接线,让风叶停止转动;

2.松开固定顶板和机组外壳的螺钉;

3.松开固定顶板和出风口翻边的螺钉;

4.提起并抽出顶板;

5.清洗盘管;

5.1.用硬制尼龙刷刷洗盘管翅片;

5.2用吸尘器清理;

5.3若有压缩空气,则可用高压喷嘴清洗;

5.4将弯曲的翅片校直;

6.重新安装顶板并上紧螺钉;

7.接通电源。

若顶板和悬挂装置之间的空间过小，无法维修，则可拆下整个风扇支座，从进风处进行清洗。

若机组使用过滤网并定期进行清洗，则无须清洗盘管。

积水盘

积水盘必须清洁以便排出冷凝水，否则必须立即进行清理。

控制

诸如温控器和电机转速选择开关等的控制由现场提供；其修理须由供应商提供指导。

维修部件

科灵斯壮公司或当地的销售代表可提供更换的部件。在订购时，需提供部件的型号和名称。

维护协议

建议业主与当地的科灵斯壮售后服务中心签订维护协议。

此协议将规定由受过科灵斯壮培训的人员提供对机组的定期维护。定期维护可保证检查出大多数的故障并及时纠正，减小产生严重问题的可能性。机组可因此获得最长的使用寿命和最高的效率。

*本公司保留变更产品设计恕不预先通知的权利

# Text boxes

22

3

4

下回风

暗装系列

风机盘管

明装系列

卧式暗装型

立式暗装型

卧式明装型

立式明装型

卡式(吸顶)型

壁挂型

立柱型

标准型

高静压

超薄型

带回风箱

不带回风箱

带回风箱

不带回风箱

带回风箱

不带回风箱

二面出风型

四面出风型

后回风

下回风

后回风

下回风

后回风

大风量系列

左出水为Z，右出水Y表示

机组形式：卧式暗装WA，卧式明装WM，立式暗装LA 立式明装LM，卡式K，壁挂BG，立柱式LZ，超薄BWA

出口静压：不表示-12Pa； 3-30Pa； 5-50Pa

风机盘管代号

不表示—无回风箱； X—下回风； H—后回风

额定风量:规格数字*10m3/h

5

6

7

8

9

10000

11000

122000

132000

142000

152000

162000

17